Condition Monitor COM465IP mit integriertem Ethernet-Gateway zur Anbindung von Geräten mit den Bender-Protokollen BCOM / BMS und Modbus RTU / TCP an Netzwerke unter Nutzung der TCP/IP-Protokollfamilie.
 
Der Condition Monitor unterstützt die Inbetriebnahme und Diagnose von BMS- und BCOM-Systemen und ermöglicht das Beobachten und Analysieren kommunikationsfähiger Bender-Produkte, wie Universalmessgeräte, RCMS-, EDS- und MEDICS-Systeme. Der Condition Monitor wird wie ein PC in die vorhandene EDV-Struktur eingebunden. Nach Verbindung mit den Bussystemen kann von jedem PC mittels Standard-Webbrowser (z. B. Google Chrome, Internet Explorer, etc.) auf alle zugeordneten Geräte zugegriffen werden. 
Die auf dem Webbrowser dargestellte Sprache ist einstellbar (DE/EN/ES/FR/IT/DA/HR/KO/PT/SLO/SR/TR/CS/NO...). Insgesamt werden 25 Sprachen unterstützt.
 
Über den integrierten Modbus TCP-Server erfolgt die Integration von Bender-Systemen in GLT-/ZLT-Anlagen.

Merkmale:
- Optimale Darstellung aktueller Betriebs-/Alarmmeldungen und Messwerte von Bender-Geräten und/oder Universalmessgeräten am PC in einem Standard-Webbrowser
- Hilfefunktion zur Anzeige weiterführender Informationen zu Meldungen und Alarmen z.T. mit Handlungsanweisungen
- Diagnosefunktionen für BMS / BCOM-Systeme
- Einbindung von Fremdgeräten oder Bender-Geräten (PEMxxx, Energiezähler) mittels Modbus RTU / TCP
- Fernzugriff und Ferndiagnose per LAN, WAN oder Internet
- Ethernet 10/100/1000 MBit (RJ45)
- Zeitsynchronisation für alle Bender BMS / BCOM- und Modbus-Geräte (Time Master, SNTP)
- Mehrstufiger Passwortschutz

Weitere Funktionen in Funktionsmodulen können unabhängig voneinander eingesetzt und kombiniert werden:
 
Funktionsmodul A - 'Individuelle Meldungen'
- Zu jedem Gerät und jeder Messstelle können eigene beschreibende Texte eingefügt werden
- Angepasste Anlagenübersicht durch individuelle Anlagenbeschreibung
- Gezielte E-Mail-Benachrichtigungen bei Alarm und Systemfehlern an unterschiedliche Benutzergruppen, mit TLS/SSL Unterstützung
- Historienspeicher zur Aufzeichnung von Alarmen und durchgeführten Prüfungen mit Zeitstempel für Beginn, Quittierung und Ende der Meldung und mit Einträgen für minimalem und maximalem Messwert
- Datenlogger zur optionalen Erfassung und Speicherung von Messwerten
- Historienspeicher und Datenlogger können über das Netzwerk ausgelesen werden
- Dokumentation erstellen als PDF für Einstellungen / Parameter, Historienspeicher und Datenlogger
- Geräte können auf Geräteausfall überwacht werden

Funktionsmodul B - 'Modbus TCP-Gateway'
- Der integrierte Modbus TCP-Server stellt alle Alarme, Statusmeldungen und Messwerte aller zugeordneten Geräte zur Verfügung. Dies ermöglicht die Verwendung professioneller 
Visualisierungsprogramme bzw. Kopplung zu SPS.
- Auslesen per SNMP-Protokoll (V1, V2c oder V3) der Alarm- und Messwerte

Funktionsmodul C - 'Parametrierung'
- Parametrierung aller Geräteparameter von im System befindlichen Geräten mittels Webbrowser
- Speichern und Wiederherstellen der Geräteeinstellungen mittels Backup Funktion

Funktionsmodul D - 'Visualisierung'
- Integrierte browserbasierte Visualisierung für das Bender-System
- Darstellung auf mehreren Seiten
- Beliebige Hintergrundbilder verwendbar
- Konfigurierbar ohne Programmierkenntnisse

Funktionsmodul E - 'Virtuelle Geräte'
- Integration von 100 virtuellen Geräten mit jeweils 16 Kanälen

Funktionsmodul F - 'Fremdgeräte einbinden'
- Integration von 1.600 Datenpunkten die von Fremdgeräten stammen 

Versorgungsspannung: 	AC/DC 20...240 V oder
				DC 24 V

Anzeigen: LEDs (Power, ETHERNET/IP, MODBUS/RTU, BMS)

Schnittstellen:      		
RS-485: BMS, Modbus RTU 
Ethernet: BCOM, Modbus TCP

Ethernet Adapter: RJ45, 10/100 Mbit/s
IP-Adresse: Per Menü oder über DHCP einstellbar

Übertragungsraten: 
BMS-Bus intern: 9,6 kBit/s
BMS-Bus extern: 19,2...57,6 kBit/s
Modbus RTU: 9,6...57,6 kBit/s

Abschlusswiderstand integriert, schaltbar

Betriebsmodi:
BMS-Master (mit Adresse 1) 
BMS-Slave (mit Adresse 2-99)

Das Gehäuse eignet sich:
- zum Einbau in Installationsverteiler DIN 43871
- zur Schnellmontage auf Hutprofilschiene DIN EN 60715
- zur Schraubmontage

Lieferumfang:
- Lieferung COM465IP
- 1 x Anschlussklemme für Stromversorgung
- 1 x Anschlussklemme für Schnittstellen (BMS, Modbus RTU)
- Technische Kurzanleitung
- Technisches Gerätehandbuch im Gerät (per Browser lesbar)
- Sicherheitshinweise

Fabrikat: 	
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Str. 65   
35305 Grünberg

Typ: COM465IP (Funktionen erweiterbar mit Funktionsmodul A, B, C, D, E und F)