RCMA423-D 

Allstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsgerät (Typ B) mit LCD-Anzeige nach DIN EN 62020 (VDE 0663), IEC 62020 zur Überwachung von Differenzströmen mittels Messstromwandler.

Versorgungsspannung:  RCMA423-D-1   
AC 16...72 V, 42...460 Hz; DC 9,6...94 V
RCMA423-D-2: AC 70...300 V, 42...460 Hz; DC 70...300 V
Messstromwandlertyp:  W20AB, W35AB, W60AB, W120AB, W210AB
Mess- und Anzeigebereich:  3...6 A, True rms
Frequenzbereich:  0...2000 Hz
Ansprechcharakteristik:  Typ B nach IEC 60755
IΔn2 (Hauptmeldung):  30 mA...3A
IΔn1 (Vorwarnung):  50...100 % von IΔn2, min. 15 mA 
Anlaufverzögerung : 0...10 s
Ansprechverzögerung: 0...10 s (), 1 s ()
Rückfallverzögerung :  0...99 s
Ansprechzeit: 1 x : 180 ms, 5 x : 30 ms
Messwertspeicher: 1 Auslösewert
Anzeigen: Melde-LEDs für Betrieb, Alarm1, Alarm 2, LC-Display
Tasten: TEST-/RESET-/MENU-Taste intern
Kombinierte TEST-/RESET-Taste extern

Melderelais:
Zwei Melderelais mit je einem potentialfreien Wechsler
Arbeits-/Ruhestrom/Fehlerspeicher wählbar

Sonstiges: Passwortschutz, Selbstüberwachung

Das Gehäuse (2TE) ist plombierbar und eignet sich:
zum Einbau in Installationsverteiler DIN 43871
zur Schnellmontage auf Hutprofilschiene DIN EN 60715
zur Schraubmontage

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
D-35305 Grünberg
Telefon: 06401/807-0 
Fax: 06401/807-259

Typ: RCMA423-D-..