iso415R-2

Isolationsmessgerät nach DIN EN 61557-8 zur Überwachung von AC-, DC- und AC/DC IT-Systemen nach DIN VDE 0100-410:2007-06.

iso415R-2, Art.-Nr.: B71603000

Nennspannung: AC 100...240 V, 42 Hz...460 Hz; DC 100...240 V
Messbereich: 1 kΩ...1 MΩ
Ansprechwerte: einstellbar 5 kΩ...500 kΩ
Ansprechunsicherheit: ±15 %, mindestens ±1 kΩ

Hilfsspannung: AC 100...240 V, 42 Hz...460 Hz; DC 100...240 V

Abmessungen (B x H): 18 x 100 mm

Arbeitstemperatur: -25...55°C

Schutzart Einbauten: IP 30
Schutzart Klemmen: IP 20

Anzeigen:    
-	1 Mehrfarb-LED für Betrieb, Anschlussfehler, Gerätefehler, NFC
-	Alarm 1, Alarm 2, 4 Wertanzeige-LED‘s

Schnittstellen:   
- Modbus RTU, NFC
- Relais, 1 Wechsler

Bedienung: 
-	1 Taste, Bender Connect App
-	2 Potentiometer 

Max. Netzableitkapazität: 25 µF
Messspannung: ±16 V
Innenwiderstand: ≥ 180 kΩ
Messstrom: ≤ 90 µA

Anschluss: Federklemmen

Anschlussüberwachung: 
Permanente Ankoppelüberwachung der Messleitungen zum überwachten Netz von spannungsführenden Systemen.
Überwachung der Anschlussleitung zur Erde.

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: iso415R-2
Artikelnummer: B71603000
Einheit: Stk